重庆市农业机械化学校

2025年电力维保服务内容及要求

一、项目名称

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆农业机械化学校电力维保 | 年 | 1 | 服务一年 |

二、设备明细及维保要求

1.重庆农业机械化学校配电设备明细 序号; 设备编号; 设备型号/ 容量; 变压器; 高压柜; 低压柜; 电缆; 备注. 1; 教学楼配电室#1箱变; SCB10-1000/10-0.4; 1; /; 5; 1; 在运. 2; 教学楼配电室#2箱变; SCB10-1000/10-0.4; 1; /; 4; 1; 在运. 3; 开闭所; KYN28A－12; 12; 9; 在运. 4; #3箱变; ZBW－1000KVA; 1; 2; 5; 1; 在运. 5; #4箱变; ZBW－1250KVA; 1; 2; 5; 1; 在运. 6; #5箱变; ZBW－1250KVA; 1; 2; 5; 1; 在运. 7; #6箱变; ZBW－1250KVA; 1; 2; 5; 1; 在运. 8; #7箱变; ZBW－630KVA; 1; 2; 5; 1; 在运. 9; #8箱变; ZBW－1000KVA; 1; 2; 5; 1; 在运. 10; #9箱变; ZBW－1000KVA; 1; 2; 5; 1; 在运. 11; #10箱变; ZBW－1000KVA; 1; 2; 5; 1; 停运. 12; #11箱变; ZBW－800KVA; 1; 2; 5; 1; 在运. 合计：; 11; 30; 54; 20.

2.维保要求

根据DL/T596-2021行业标准《电力设备预防性试验规程》对现场所涉及的配电设备及设施做如下检查及测试：

| 维护项目 | 工作内容 | 工作 分类 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10KV进线柜 | 开关特性测试 | 测试 | 合格，附试验报告 |
|  | 开关相间及对地绝缘电阻 | 测试 | 合格，附试验报告 |
|  | 开关连接状况检查,表面检查及清洁 | 检查、清洁 | 断路器连接状况完好，表面清洁 |
|  | 传动机构传动可靠性检查及润滑 | 检查、清洁 | 传动机构传动可靠，活动部位润滑到位，电动合闸闭锁电磁铁线圈阻值不符合要求 |
|  | 开关动、静触头外观检查及表面吹扫除尘 | 检查、清洁 | 触头无氧化或电弧烧痕，表面清洁 |
|  | 主触头接触电阻检查 | 检查 | 与出厂值比较无明显变化 |
|  | 紧固导电部分各连接点螺丝 | 检查 | 导电部分各连接点螺丝紧固 |
|  | 辅助和控制回路线路接点缧丝紧固 | 检查 | 线路接点缧丝紧固，绝缘电阻2MΩ（500V兆欧表） |
|  | 电气及机械安全连锁系统检查 | 检查 | 电气及机械安全连锁工作可靠 |
|  | 断路器、隔离开关及隔离插头的导电回路电阻测量 | 测试 | 回路电阻符合制造厂规定 |
|  | 五防性能检查 | 检查 | 五防性能完好 |
|  | 电压电流表指示检查 | 检查 | 与标准检测电流电压计指示相同 |
|  | 继电保护装置保护保护特性测试、定值整定动作检查 | 检查 | 能按设定的动作值、动作时间可靠动作 |
|  | 互感器检查 | 检查 | 互感器表面完好 |
|  | 绝缘子表面检查及清洁 | 检查、清洁 | 表面无污垢、无裂纹、无破损及无爬电闪络痕迹 |
|  | 铜排连接处扭力校验 | 检查 | 符合国家标准要求 |
|  | 柜体内、外表面清洁 | 清洁 | 柜体内、外表面清洁 |
|  | 加热器检查 | 检查 | 加热器工作正常 |
|  | 柜体标识检查 | 检查 | 柜体标识完好正确 |
|  | 开关手动分、合闸试验 | 测试 | 三次操作均准确无误 |
|  | 开关电动分、合闸试验 | 测试 | 三次操作均准确无误 |
|  | 储能回路检查 | 检查 | 线路接点缧丝紧固，储能电机本体线圈阻值不合格 |
| 电容柜检查 | 电容器乏值检查，测量电容柜温度，检查各电容器的外观有无变形，熔断器有无熔断，投切是否正常，功率因数是否正常。 | 测试 | 与标定容量值符合 |
|  | 电容接触器连接端检查 | 检查 | 接触牢固，个别电感电源线有过热现象 |
|  | 电容器控制设置 | 测试 | 按设定补偿值能自动切换 |
| 出线开关柜 | 连接状况检查,各连接镙丝是否松动，观察母排发热情况，接头温度是否在允许范围，表面检查及清洁 | 检查、清洁 | 熔断器连接状况完好，表面清洁 |
|  | 电动操作机构动作可靠性检查 | 检查 | 电动操作机构动作可靠 |
|  | 柜体内(断路器柜、补偿柜)、柜内电缆孔洞是否封堵完善、外表面清洁 | 检查、清洁 | 柜体内、封堵各线缆孔洞、外表面清洁 |
|  | 开关动、静触头外观检查及表面吹扫除尘 | 检查、清洁 | 触头无氧化或电弧烧痕，表面清洁、导电膏无干枯、动静触点安装是否牢固 |
|  | 辅助和控制回路元器件、线路接点缧丝紧固 | 检查 | 线路接点缧丝紧固 |
|  | 电气及机械安全连锁系统检查（机械闭锁、电气闭锁的准确性和可靠性），配电柜抽屉推拉是否灵活、无卡阻现象 | 检查 | 电气及机械安全连锁工作可靠 |
|  | 每段母线绝缘电阻测试、加2500V进行交流耐压试验（可用2500V摇表代替） | 测试 | 绝缘电阻不应小于5MΩ，电力线路绝缘电阻不小于0.5 MΩ |
|  | 铜排连接处扭力校验 | 检查 | 符合国家标准要求 |
|  | 保护单元传跳试验 (过流.速断.零序) | 检查 | 按定值动作 |
|  | 柜体标识检查 | 检查 | 柜体标识完好正确 |
|  | 开关手动分、合闸试验 | 测试 | 三次操作均准确无误 |
|  | 开关电动分、合闸试验 | 测试 | 三次操作均准确无误 |
| 直流系统 | 所有接线位置无松脱，蓄电池表面清洁 | 检查、清洁 | 所有接线位置无松脱，蓄电池表面清洁 |
|  | 检查所有开关是否正常操作，且将每一个开关独立开关三次 | 检查 | 所有开关正常 |
|  | 测量每个电池组的电压是否正常，外观是否符合要求、有无漏液和变形发生 | 测试 | 每个电池组的电压正常，有损坏则更换 |
|  | 自动充电装置检查，充放电电压；检测合母、控母、信号出口电压是否正常 | 检查 | 充电装置交流电源输入正常，控制电源输出232.1V |
|  | 控制母线和动力母线绝缘测试 | 测试 | 绝缘值2MΩ（500V摇表） |
| 变压器 | 箱变外壳检查，线缆沟有无积水，排水是否通畅，封堵是否合格，清扫检查母线及接线端子、观察接触情况 | 检查、清洁 | 外壳及箱沿无异常，电缆与铜排接触部位无变色、螺栓螺母无松动，并清洁本体表面，电源出线铜排氧化发黑 |
|  | 清除变压器灰尘、检查坚固件及绝缘表面有无放电痕迹和炭化象、 | 检查、清洁 | 检测完好并清洁除尘 |
|  | 各零部件有无损伤、移位现象，所有接线位置有否松脱、断裂；绝缘件和线圈不否有破损，接头是否过热。 | 检查 | 检查所有接线位置有否松脱 |
|  | 温度测量装置检查：测量是否准确，保护是否正常动作 | 检查 | 合格 |
|  | 变压器风机系统和温控系统是否正常运行 | 检查 | 各风机正常运行，无异常 |
|  | 一、二次连接扭力检查 | 检查 | 合格 |
|  | 变压器主附设备接地检查，变压器箱体和铁芯是否可靠接地，穿心镙杆的绝缘是否良好 | 检查 | 合格 |
|  | 绕组直流电阻测试 | 测试 | 合格 |
|  | 检测高压避雷器是否合格 | 测试 | 合格 |
|  | 绕组绝缘电阻、吸收比测试（采用2500V兆欧表，直阻测试仪测量） | 测试 | 合格 |
|  | 交流耐压试验 | 测试 | 合格 |
|  | 套管密封、顶部连接片、密封衬垫的检查、瓷绝缘的检查和清扫 | 检查 | 合格 |
|  | 瓦斯保护装置内油色、油位是否正常，有无漏油痕迹，轻重瓦斯动作是否可靠 | 检查 | 合格（如有漏油或油不足，免费加到合适油量） |
| 接地系统 | 检查地网有无脱漆、锈蚀、设备各地接地、导体搭接是否牢固 | 检查 | 合格 |
|  | 检测接地系统接地电阻值。 | 测试 | 合格 |
| 其他检查 | 检查配电房、箱变内照明及通风设备是否正常 | 检查 | 合格 |
|  | 检查配电房屋面、箱变顶部有无漏水；电缆沟是否积水；门窗是否有损坏 | 检查 | 合格 |
|  | 检查检修通道是否畅通 | 检查 | 合格 |

3.其他维保内容

| 维保方式 | 维保频次 | 所需停电时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 带电巡视 | 每年6次 | 不停电 | 对约定内设备进线巡检，排查安全隐患 |
| 设备调试 | 1年/次 | 根据需要，原则上不超8小时 | 对所有变压器及高低压设备做试验并出试验报告 |
| 事故抢修 | 接通知后1小时内达到现场 | 原则上抢修不超过2小时 | 若跟根据事故现场评估，抢修所需时间需要延长，到达现场查勘后，一小时内报送准确停电时间 |

三、基本要求

1、以保证客户“安全用电、放心用电”为总原则。学校有需求时，以学校的停电检测时间为主；需停电做试验检查的项目，具体时间需提前一个星期报停电计划；

2、现场预试结果在完成后两个工作日内出具报告；发现的隐患整改；

3、根据现场预试结果在两个工作日内出具不合格缺陷清单，缺陷处置时限。

4、故障抢修为在合同期间的设备事故或设备不正常运行时必要的紧急情况处理；

5、对用电高峰和重大节假日前，预先对配电设备提前预防性测试；

6、电力维保需做出电力维保安全隐患排查详表和电力设备定期维保信息表，并附图说明。

7、电力维保检查完成后由维保单位列出更换物品清单，双方确认，由甲方采购材料，交乙方免费维修更换。

四、技术方案

总则：为保障10kV-0.4kV配电房的安全运行及对设备运行情况及时了解，消除故障隐患，促进安全生产，必须对高、低压柜、直流装置、变压器、电缆、避雷器、接地线等挂网设备和保护装置做年检，对检测结果做判定，并做出维保报告书。